## Sheet1
Recommended flushing velocity after a mains break is 3 ft/sec
3ft/sec approx = 1m/sec
Recommended flush 3 times pipe volume
Diameter | Radius (mm) | Radius (m) | Vol (m3) 1m | Vol (L) 1m | Rate (L/sec) for 1m/sec flush | 3 x volume in 200m (L) | Flush time (mins) | 3 x volume in 300m (L) | Flush time (mins) | 3 x volume in 400m (L) | Flush time (mins)
50 | 25 | 0.025 | 0.0019635 | 1.9635 | 1.9635 | 1178.1 | 10 | 1767.15 | 15 | 2356.2 | 20
100 | 50 | 0.05 | 0.007854 | 7.854 | 7.854 | 4712.4 | 10 | 7068.6 | 15 | 9424.8 | 20
300 | 150 | 0.15 | 0.070686 | 70.686 | 70.686 | 42411.6 | 10 | 63617.4 | 15 | 84823.2 | 20
Calculator: Fill out the yellow cells
Pipe Diameter (mm) | 100 | ¬Put the pipe diameter in this cell
Section Length (m) | 200 | ¬Put the pipe length in this cell
Required Flushing Rate (L/sec) | 7.854 | ¬Use at least this flow rate to flush
Required Flushing Time (minutes) | 10 | ¬Flush for at least this long